{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["重点单位","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"重点单位","index":0,"n_rows":5,"n_cols":6,"rows_kept":5,"merged":[[1,0,1,5]]}
["附 件"]
["2023年市政府挂牌督办重大火灾隐患单位汇总表"]
["序号","单位名称","地址","所在镇街名称","经评估，火灾隐患及消防安全突出问题概述（尽量详细，理由分点详述）","推荐理由符合以下哪项：（选填以下数字）1.火灾发生后,经消防救援机构组织火灾技术调查发现存在普遍性火灾隐患,严重影响公共安全的单位。2.经市级消防安全委员会组织评估,判定存在普遍性火灾隐患,需提请市政府挂牌督办的单位。3.市级人民政府认为有必要提请省人民政府挂牌督办。"]
[1,"龙川县一号公馆（龙川县安邦物业管理有限公司）","龙川县老隆镇老隆港3号小区","老隆镇","1.高层建筑所设置的疏散指示标志、应急照明，损坏率大于标准规定要求设置数量的30%；\n2.建筑防烟楼梯间门的损坏率大于其设置总数的50%；\n3.高层建筑的消防车道被占用，影响火灾扑救；\n4.室内消火栓系统已设置但不能正常使用；\n5.火灾自动报警系统不能正常运行；\n6.消防水泵以及其他自动消防设施不能正常联动控制。",2]
[2,"连平县忠信镇中心幼儿园","忠信镇黄岭四路仁爱学校旁","忠信镇","建筑第四层设置儿童用房（功能房、睡房），不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018 年版）)第 5.4.4 条规定。",2]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}